INFORMACJA DLA OFERENTÓW

przystępujących do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn,, Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Brzezinki Stare i Brzezinki Nowe I- etap

Mając na uwadze art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655) zamawiający dopuszcza rozwiązania  i urządzenia równoważne opisywanym o parametrach zawartych w  Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  a mianowicie :

| Specyfikacja i ilość przepompowni kanalizacji ciśnieniowej Rodzaj 1- szt. 99 |
| --- |
| Lp. | Urządzenie | Parametry |
| 1. | Zbiornik kanalizacji ciśnieniowej | 99 szt. |
| A. | Material | PEHD z obliczeniami konstrukcyjnymi |
| B. | Minimalna średnica | min. 800 |
| C. | Minimalna wysokość zbiornika | min. 2200 |
| D. | Konstrukcja zbiornika | monolityczna, bez elementów zgrzewanych i łączonych |
| E. | Dno Zbiornika | Półkuliste/Eliptyczne |
| F. | Zabezpieczenie przed wypłynięciem i deformacją | Zbiornik musi posiadać konstrukcję antywyporową i być odporny na deformację przy wodzie gruntowej równej z poziomem terenu. Powyższe parametry muszą być potwierdzone stosownymi obliczeniami. |
| G. | Retencja czynna zbiornika | Min. 100 l |
| H. | Retencja rezerwowa do górnej krawędzi rury napływowej | Min. 200 l |
| I. | Zagłębienie rury napływowej (do dolnej krawędzi rury napływowej) | Min. 1600 mm do górnej krawędzi zbiornika, 1 otwór gotowy do podłączenia z uszczelką + 1 jako możliwość podłączenia |
| J. | Śrenica podłączanej rury napływowej | DN 160 |
| K. | Uszczelnienie rury napływowej | Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie dostawy) |
| L. | Zagłębienie rurociągu ciśnieniowego | Min 1200 mm od górnej krawędzi zbiornika, jeden króciec ciśnieniowy DN50 wyprowadzony na zewnątrz zbiornik |
| M | Średnica rurociągu tłocznego w zbiorniku | DN40 |
| N. | Uszczelnienie króćca tłocznego | Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie dostawy) |
| O. | Pokrywa Zbrionika | Z PEHD – do ruchu pieszego, zaizolowana i zamykana |
| 2. | Wyposażenie zbiornika | 99 szt. |
| A. | Zamocowanie Pompy | Trawers ze sprzęgłem nadwodnym |
| B. | Trawers, Sprzęgło nadwodne i osprzęt mocujący | Wykonane z Tworzywa Sztucznego lub Stali nierdzewnnej włącznie z łańcuchem do podnoszenia pompy. |
| C. | Orurowanie | Stal nierdzewna min.AISI316 (1.4581) |
| D. | Armatura Odcinająca | Zawór Kulowy ze stali nierdzewnej min. AISI316 (1.4581) obsługiwany z poziomu terenu. |
| C. | Zawór zwrotny | Zabudowany w pozycji pionowej, zabezpieczony proszkowo przed korozją, mający dopuszczenie do zastosowania w ściekach, obsługiwany bez konieczności wchodzenia do zbiornika |
| D. | Możliwość Podłączenia urządzenia płuczącego | Tak |
| 3. | Pompa z urządzeniem tnącym i 10 m kablem o parametrach TYP 1 | 84 szt. |
| A. | Wysokość podnoszenia przy Q=0 l/s | min. 28 m |
| B. | Wysokość podnoszenia przy Q=1,6 l/s | min. 20 m |
| C. | Wysokość podnoszenia przy Q= 3 l/s | min. 10 m |
| D. | Zanamionowa moc silnika P2 | Maks. 1,6 KW |
| E. | Zasilanie | Jedno i Trójfazowe w jednym typoszeregu |
| F. | Materiał z którego wykonany jest nóż tnący | stal nierdzewna min. 1.4528 hartowny do min. 58 HRC |
| G. | Obudowa silnika pompy | Stal nierdzewna |
| H. | Podłączenia kabla zasilającego pompę | Podłączenie wtykowe w pompie lub specjalna wtyczka w obrębie pompowni dopuszczona do zastosowania w ściekach i środowisku zagrożonym wybuchem |
| I. | Zabezpieczenie antywybuchowe pompy | Min. Eex d II B T4 |
| J | Bi-metaliczne zabezpieczenie uzwojeń pompy | TAK |
| 4. | Pompa z urządzeniem tnącym i 10 m kablem o parametrach TYP 2 | 15 szt. |
| A. | Wysokość podnoszenia przy Q=0 l/s | Min. H= min. 38 m |
| B. | Wysokość podnoszenia przy Q=1,6 l/s | Min. H= min. 32 m |
| C. | Wysokość podnoszenia przy Q= 3 l/s | Min. H= 20 m |
| D. | Znamionowa moc silnika P2 | Maks. 2,5 KW . |
| E. | Zasilanie | Trójfazowe |
| F. | Materiał z którego wykonany jest nóż tnący | Min stal nierdzewna min.1.4528 hartowny do min. 58 HRC |
| G. | Obudowa silnika pompy | Stal nierdzewna |
| H. | Podłączenia kabla zasilającego pompę | Podłączenie wtykowe w pompie lub specjalna wtyczka w obrębie pompowni dopuszczona do zastosowania w ściekach i środowisku zagrożonym wybuchem |
| I. | Zabezpieczenie antywybuchowe pompy | Min. Eex d II B T4 |
| J | Bi-metaliczne zabezpieczenie uzwojeń pompy | TAK |
| 4. | Urządzenie sterujące | Szt. 99 |
| A. | Sposób sterowania poziomem | Pneumatyczny, dzwonem otwartym z 10 m przewodem pneumatycznym |
| B. | Funkcje sterowania i kontroli | Poziom Alarmowy – płynnie nastawny Poziom włączenia pompy – płynnie nastawny Poziom wyłączenia pompy – płynnie nastawny Opóźnienie wyłączenia pompy – płynnie nastawne Opóźnienie włączenia pompy po ponownym przywróceniu zasilania - nastawne Praca testowa co 48 h. Automatyczne wyłączenia pompy po 15 min. pracy ciągłej (przejście w stan alarmu) Wyłączenie przeciążeniowe pompy (przejście w stan alarmu) Kontrola zaniku i asymetrii faz (Przejście w stan alarmu) Przełączenie praca ręczna/praca automatyczna Sygnalizacja zbiorcza awarii przez styki bezpotencjałowe Podłączenie styków czujników bi-metalicznych |
| C. | Wyłącznik główny | TAK |
| D. | Szafa zewnętrzna | Z tworzywa odpornego na promienie UV |
| Specyfikacja i ilość przepompowni kanalizacji ciśnieniowej Rodzaj 2- 1 szt. |
| Lp. | Urządzenie | Parametry |
| 1. | Zbiornik kanalizacji ciśnieniowej | 1 szt. |
| A. | Material | PEHD z obliczeniami konstrukcyjnymi |
| B. | Minimalna średnica | min. 1100 |
| C. | Minimalna wysokość zbiornika | min. 2500 |
| D. | Konstrukcja zbiornika | monolityczna, bez elementów zgrzewanych i łączonych |
| E. | Dno Zbiornika | Półkuliste/Eliptyczne |
| F. | Zabezpieczenie przed wypłynięciem i deformacją | Zbiornik musi posiadać konstrukcję antywyporową i być odporny na deformację przy wodzie gruntowej równej z poziomem terenu. Powyższe parametry muszą być potwierdzone stosownymi obliczeniami. |
| G. | Retencja czynna zbiornika | Min. 250 l |
| H. | Retencja rezerwowa do górnej krawędzi rury napływowej | Min. 300 l |
| I. | Zagłębienie rury napływowej (do dolnej krawędzi rury napływowej) | Min. 1600 mm do górnej krawędzi zbiornika, 1 otwór gotowy do podłączenia z uszczelką + 1 jako możliwość podłączenia |
| J. | Śrenica podłączanej rury napływowej | DN 160 |
| K. | Uszczelnienie rury napływowej | Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie dostawy) |
| L. | Zagłębienie rurociągu ciśnieniowego | Min 1200 mm od górnej krawędzi zbiornika, jeden króciec ciśnieniowy DN50 wyprowadzony na zewnątrz zbiornik |
| M | Średnica rurociągu tłocznego w zbiorniku | DN40 |
| N. | Uszczelnienie króćca tłocznego | Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie dostawy) |
| O. | Pokrywa Zbrionika | Z PEHD – do ruchu pieszego, zaizolowana i zamykana |
| 2. | Wyposażenie zbiornika | 1 szt. |
| A. | Zamocowanie Pompy | Trawers ze sprzęgłem nadwodnym |
| B. | Trawers, Sprzęgło nadwodne i osprzęt mocujący | Wykonane z Tworzywa Sztucznego lub Stali nierdzewnnej włącznie z łańcuchem do podnoszenia pompy. |
| C. | Orurowanie | Stal nierdzewna min.AISI316 (1.4581) |
| D. | Armatura Odcinająca | Zawór Kulowy ze stali nierdzewnej min. AISI316 (1.4581) obsługiwany z poziomu terenu. |
| C. | Zawór zwrotny | Zabudowany w pozycji pionowej, zabezpieczony proszkowo przed korozją, mający dopuszczenie do zastosowania w ściekach, obsługiwany bez konieczności wchodzenia do zbiornika |
| D. | Możliwość Podłączenia urządzenia płuczącego | Tak |
| 3. | Pompa z urządzeniem tnącym i 10 m kablem o parametrach TYP 1 | Szt. 2 |
| A. | Wysokość podnoszenia przy Q=0 l/s | min. 28 m |
| B. | Wysokość podnoszenia przy Q=1,6 l/s | min. 20 m |
| C. | Wysokość podnoszenia przy Q= 3 l/s | min. 10 m |
| D. | Zanamionowa moc silnika P2 | Maks. 1,6 KW |
| E. | Zasilanie | Jedno i Trójfazowe w jednym typoszeregu |
| F. | Materiał z którego wykonany jest nóż tnący | Min 1.4528 hartowny do min. 58 HRC |
| G. | Obudowa silnika pompy | Stal nierdzewna |
| H. | Podłączenia kabla zasilającego pompę | Podłączenie wtykowe w pompie lub specjalna wtyczka w obrębie pompowni dopuszczona do zastosowania w ściekach i środowisku zagrożonym wybuchem |
| I. | Zabezpieczenie antywybuchowe pompy | Min. Eex d II B T4 |
| J | Bi-metaliczne zabezpieczenie uzwojeń pompy | TAK |
| 4. | Urządzenie sterujące do sterowania 2 Pompami | Szt. 1 |
| A. | Sposób sterowania poziomem | Pneumatyczny, dzwonem otwartym z 10 m przewodem pneumatycznym |
| B. | Funkcje sterowania i kontroli | Poziom Alarmowy – płynnie nastawny Poziom włączenia pompy 1 – płynnie nastawny Poziom włączenia pompy 2 – płynnie nastawny Poziom wyłączenia pompy1 – płynnie nastawny Poziom wyłącznie pompy 2 – płynie ni nastawyn Opóźnienie wyłączenia pomp – płynnie nastawne Opóźnienie włączenia pompy po ponownym przywróceniu zasilania - nastawne Praca testowa co 48 h. Automatyczne wyłączenia pompy po 15 min. pracy ciągłej (przejście w stan alarmu) Wyłączenie przeciążeniowe pompy (przejście w stan alarmu) Kontrola zaniku i asymetrii faz (Przejście w stan alarmu) Przełączenie praca ręczna/praca automatyczna Sygnalizacja zbiorcza awarii przez styki bezpotencjałowe Podłączenie styków czujników bi-metalicznych |
| C. | Wyłącznik główny | TAK |
| D. | Szafa zewnętrzna | Z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV |

Ponieważ projektowana budowa sieci ciśnieniowej jest kontynuacją budowy zbiorowego systemu  odprowadzania ścieków w gminie który obecnie pracuje na urządzeniach firmy WILO i  FLYGT  dlatego zamawiający podał w projekcie budowlanym typ urządzeń aby wykonawcy mogli dobrać urządzenia w celu prawidłowego funkcjonowania sieci .

Wójt Gminy

/-/inż. Andrzej Wolszczak